附件：

用 户 需 求 书

- 项目名称：广东松山职业技术学院中心机房维保服务项目

二、供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录；

3．本项目不接受联合体投标人。

三、项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目需求一览表：

1.1 包组一：设备采购（预算总金额9.9万元）

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池 | 负责将原UPS电池拆除，更换全新的 12V100A 电池。详细参数要求见“附件1” | 60 | 节 |
| 2 | 动力及环境监测系统 | 系统具备机房温湿度监测、制冷运行状态监测、空调漏水监测、停电断电监测、UPS系统监测、新风系统监测、消防系统监测、门禁系统监测功能；异常情况短信提醒功能。原终端感应装置可利旧，如出现不兼容现象，包更换新感应装置。详细参数要求见“附件2” | 1 | 套 |

1.2  包组二：维保服务（预算总金额9.8万元/二年）

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房环境维保服务 | 每月对机房内部环境检查并做好清洁工作，每年对静电地板下环境清洁一次。 | 2 | 年 |
|  | 制冷恒湿设备维保服务 | 原制冷恒湿设备外机增加雨棚。每季度对系统进行功能检查，如有异常情况，及时向院方管理人员汇报情况并提出应对建议。对冷凝器清洗、除尘；过滤网清洁或更换，设备配件损坏免费维修。 | 2 | 年 |
|  | 动力及环境监测系统维保服务 | 每季度对动力及环境监测系统检查，确保系统能读取设备正确信息（烟温感模块、恒温湿设备及UPS监测数据）；检查漏水检测线工作状态；测试短信发送功能是否正常，免费提供通信费用；配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | UPS系统维保服务 | 每季度对UPS系统进行检查，包括UPS负载情况、切换模式是否正常；电气接线端子紧固情况（氧化、松动、发热）；检查电池状况（电池储电量老化情况、漏液、氧化锈迹）等，配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | 消防系统维保服务 | 每季度对消防系统检查。包括检查压力瓶数值是否正常，电磁阀启动喷射状态，控制主机运行状况，烟温感工作状态等，配件损坏免费维修、更换（不包含七氟丙烷气体气体）。 | 2 | 年 |
|  | 电力系统维保服务 | 每季度对电力系统检查，包括空气开关负载情况（发热、功率过载、跳闸回位），接线端口紧固情况等，配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | 新风系统维保服务 | 每季度检查风口、风量、过滤网、全热交换器等是否正常，配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | 监控系统维保服务 | 每季度对监控系统检查，包括保持镜头洁净，画面清晰度，网络通讯故障处理，录像回放及存储状态等，配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | 门禁系统维保服务 | 每季度对门禁系统检查，包括卡数据日常更新，门磁日常检查，通讯线路故障处理等，配件损坏免费维修、更换。 | 2 | 年 |
|  | 日常维保 | 机房照明、电源插座设施如有故障，负责维修或更换。对机房内天面、墙面、地面破损处免费修复。日常机房运行和管理工作中，须提供新设备上架、接线、标识等协助工作；机房内设施在平时运行中出现任何故障，相关维护人员需1小时内响应，提供电话服务；如需现场解决的，8小时内安排维护人员到达现场。如出现主要设备损坏情况，维护人员及时跟院方管理人员沟通，提出解决方案。 | 2 | 年 |

2.规格要求（适用包组一）

2.1  附件1：

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护性能 | 充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少 |
| 2 | 设计特点 | 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用 |
| 3 | 安全性能 | 由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂 |
| 4 | 自放电极 | 用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小 |
| 5 | 恢复能力 | 万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复 |
| 6 | 耐用性 | 电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落 |

2.2  附件2：

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机性能 | 12VDC供电，待机平均电流小于200mA，通信时平均电流小于500mA；工作环境温度：-30到+80度 |
| 2 | 温湿度监测 | 带LCD显示屏温湿度，温度采集范围：-40---123.8度，精度正负0.4度,分辨率0.01度； 湿度采集范围：0-100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH； |
| 3 | 空调监控 | 读取温度和湿度及设定的温度和湿度。可控制普通红外遥控空调，来电自启动，温湿度超标自启动空调 |
| 4 | 门禁系统监测 | 具有监测门禁系统运行情况功能 |
| 5 | 新风机监测 | 具有监测新风系统运行情况功能 |
| 6 | 消防系统监测 | 监测消防主机运行情况，接点报警输入，发生报警可短信提醒 |
| 7 | UPS系统监测 | 检测输入电压、输出电压、电池电压、输出电流等协议转换器，工作电压:5VDC；工作电流15mA； 与UPS接口：RS232；与主机接口：RS485； |
| 8 | 短信功能 | 主机集成了短信报警联网功能，提供短信通知服务。 |
| 9 | 其它说明 | 具有空调漏水监测、停电断电监测功能；原终端感应装置可利旧，如出现不兼容现象，须更换全新装置。 |

注：1）投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

- 开标时投标报价超过预算金额为无效投标。

四、项目商务要求

1.包组一商务要求：

1.1供货要求： 合同签订后10个工作日内完成硬件设备送达现场。

1.2 项目预算： 本项目预算为人民币  9.9  万元 ，超出此预算的报价为无效投标。

1.3 报价要求：投标方报价不得高于项目预算价，投标报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、政府采购代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

1.4 完工期：签订合同后15个工作日内完成硬件更换工作，达到正常使用。

1.5 服务期： 从验收合格之日起计算，按照合同服务要求，提供  2年质保服务。

1.6 验收要求：

1.6.1签订合同后15个工作日内完成硬件更换工作，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

1.6.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

1.6.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

1.6.4 主要产品必须具备出厂合格证。

1.6.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

1.7售后服务：

1.7.1 投标人投标的所有设备，均须源于正规销售渠道，可以进行货源验证。

1.7.2 在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，中标人不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非中标人能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

1.7.3 业务中断投诉响应时限为≤60分钟；每2小时主动反馈业务中断处理过程；一般故障修复时限为≤24小时；2个工作日内提供故障报告，如需要返厂维修的，双方另行协商。

1.8 付款方式：

1.8.1合同签订前，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同全部履行完毕后，无息退还。

1.8.2所在设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。

2.包组二商务要求

2.1供货要求： 合同签订后10个工作日内完成设备、设施的首次维保服务。

2.2 项目预算： 本项目预算为人民币  9.8  万元 ，超出此预算的报价为无效投标。

2.3 报价要求：投标方报价不得高于项目预算价，投标报价应包含货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、政府采购代理服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

2.4 服务期： 从验收合格之日起计算，按照合同服务要求，提供    2  年维保服务。

2.5 售后服务：机房内设施在平时运行中出现任何故障，相关维护人员需1小时内响应，提供电话服务；如需现场解决的，8小时内安排维护人员到达现场。如出现主要设备损坏情况，维护人员及时跟院方管理人员沟通，提出解决方案。

2.6 付款方式：

2.6.1合同签订生效之日起的15个工作日内，乙方向甲方交纳合同总金额5%履约保证金，待合同（服务）全部履行完毕后，无息退还。

2.6.2所在设备安装调试完毕，项目验收合格后的15个工作日内乙方向甲方提供相应金额的正式发票，甲方向乙方支付合同总金额的100%（百分之百）。

五、评标方法、步骤及标准（适用于包组一、包组二）

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

9.1 评标方法

本次评标采用综合评分法。

| 内容 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 25% | 35% |
| 分值 | 40分 | 25分 | 35分 |

9.2 评分表

9.2.1技术评分表（40分）

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投设备和服务对招标文件参数要求响应 | 技术参数和服务要求完全满足或高于招标要求得满分，技术参数和服务要求负偏离扣2分，扣完为止。 | 40 |  |
| 合 计 | 40分 |  |  |

9.2.2商务评分表（25分）

| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分 （30分） | 技术、售后服务能力 | 售后服务方案（技术支持、实施方案、保修承诺、维护服务的情况），每不满足一项扣2分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 近年同类项目成功案例 | 每单个合同金额高于20万元的得2分；单个合同金额低于20万不得分。 （投标人须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，总得分超过10分，按10分计算） | 10分 |
|  | 售后服务便利性 | 在韶关市范围内设有售后服务机构的，得10分； 在韶关市范围外设有售后服务机构的，得3分； 非自有或委托售后服务机构，得0分。 （投标人需提供售后服务机构营业执照副本、场地租赁合同、合作协议等作为评审依据，未提供或提供不全不得分） | 10分 |